Załącznik Nr 5

**Konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych.**

Konserwacja w zakresie drobnych robót przy platformach dla osób niepełnosprawnych oraz dokonywanie przeglądów technicznych w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wykonywanie robót przy platformach dla osób niepełnosprawnych ze znacznym użyciem materiałów budowlanych w ramach wystawianych przez Zamawiającego indywidualnych zleceń rozliczanych na podstawie stawki.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywać platformy dla osób niepełnosprawnych w stanie technicznym zapewniającym jego sprawną i bezpieczną eksploatację.

Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywać platformy przyschodowe dla osób niepełnosprawnych w stanie technicznym zapewniającym jego sprawną i bezpieczną eksploatację przez osoby niepełnosprawne.

Wykonawca będzie przestrzegał terminów przeglądów technicznych**.**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie: poniedziałek – sobota, godz. od 08:00 do 18:00.

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów przez min, jednego pracownika wyposażonego w aktywny telefon komórkowy.

Podstawą do wypłaty nagrodzenia będzie faktura wraz z stanowiącym załącznik protokołem z odbioru robót podpisanym przez obie strony.  
Zakres usługi poniżej:

**Prace wykonywane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego:**

Platformy dla osób niepełnosprawnych:

I. Zakres przeglądu technicznego PT-1.

a) Torowisko

- sprawdzenie wartości napięcia fazowego na wyłączniku głównym,

- sprawdzenie styków wyłącznika głównego,

- sprawdzenie stanu działania wyłącznika głównego,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- sprawdzenie mocowania magnesów krzywek wyłącznika krańcowego i krzywki rygla,

- sprawdzenie stanu prowadnic,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń prowadnic.

b) Platforma

- sprawdzenie działania kontaktów barierek ochronnych, kontaktów podłogi i listew najazdowych

- sprawdzenie działania wyłączników krańcowych, piętrowych i wyłącznika krańcowego,

- sprawdzenie działania urządzeń sterowych,

- wykonanie dwóch jazd w górę i dół, skontrolowanie działania aparatury sterowej,

- sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej ,

- sprawdzenie mocowania przewodów w listwach zaciskowych tablicy sterowej,

- sprawdzenie działania rygla,

- sprawdzenie działania luzownika,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymania platformy na przystankach,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń platformy.

Uwaga!

Przegląd techniczny PT-1 platformy wykonywać nie rzadziej niż co 30 dni

II. Zakres przeglądu technicznego PT-2

a) Torowisko

- sprawdzenie stanu połączeń w konstrukcji mocującej torowisko,

- oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń w konstrukcji mocującej torowisko,

- dokręcenie przewodów na listwie zaciskowej przy wyłączniku głównym,

- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych,

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,

- sprawdzenie układania się kabla zwisowego w torowisku,

- dokręcenie mocowań magnesów , krzywek wyłącznika krańcowego i krzywki rygla,

- oczyszczenie i przesmarowanie prowadnic.

b) Platforma

- sprawdzenie mocowania platformy z ramą napędu,

- sprawdzenie stanu zespołu rolek,

- sprawdzenie stanu luzownika,

- dokręcenie mocowania rygla do ramy napędu,

- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,

- oczyszczenie i nasmarowania części ruchomych platformy (smar STP),

- regulacja kontaktów barierek ochronnych , kontaktów podłogi i listew najazdowych,

- sprawdzenie i ewentualne dokręcenie przewodów na zaciskach aparatów elektrycznych,

- sprawdzenie, czy nie została naruszona sprężyna oraz plomba przy sprężynie zespołu aparatu

chwytowego z ogranicznikiem prędkości.

Uwaga!

Przegląd techniczny PT-2 platformy wykonywać nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

W ramach przeglądu PT-2 należy dokonać przeglądu P-1.

Co 12 miesięcy należy wykonać przegląd PT-2 oraz wykonać pomiar skuteczności instalacji przeciwporażeniowej.

Z wykonanych przeglądów dokonać wpisu do dziennika konserwacji.

**Wykaz prac wykonywanych w ramach indywidualnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego:**

Platformy dla osób niepełnosprawnych:

1. wymiana ,naprawa uszkodzonych w wyniku dewastacji elementów toru jezdnego platformy.
2. wymiana uszkodzonych w wyniku dewastacji elementów sterowania platformy tj. kaseta wezwań, stacyjka, wyłącznik STOP.
3. wymiana uszkodzonych w wyniku dewastacji metalowych barierek zabezpieczających.
4. wymiana uszkodzonych w wyniku dewastacji kontaktów barierek ochronnych, podłogi, listew najazdowych.
5. wymiany uszkodzonej w wyniku dewastacji podłogi platformy.
6. wymiany uszkodzonej w wyniku dewastacji osłony silnika i układu sterowania.
7. wymiany uszkodzonego w wyniku dewastacji układu napędowego platformy
8. wymiany uszkodzonych w wyniku dewastacji elementów wyposażenia platformy nie wyszczególnionych powyżej.